## Линии
Группа линий	Номер группы	Номер линии	Наименование	Напряжение	Тип кабеля	Номер жилы	Клемма 2,5x3L	Клемма 1,5x3L	Клемма 1,5x2Lx2	Назначение	Номер контакта	Маркировка устройства	Модель	Кол-во
СК (Датчики протечки воды)	1	1	Умывальник	12	UTP5e 2x2	1			1			1	WB-MWAC	1
						2
						3
						4
		2	Душевая кабина	12	UTP5e 2x2	1			1
						2
						3
						4
		3	Стояк (санузел)	12	UTP5e 2x2	1			1
						2
						3
						4
		4	Мойка (кухня)	12	UTP5e 2x2	1			1
						2
						3
						4
СК (Датчик расхода воды)	2	1	Стояк (санузел)	12	UTP5e 2x2	1			1
						2
		2	Стояк (санузел)	12		1
						2
ШЭП	3	1	Стояк (санузел)	12	UTP5e 4x2	1			1	V +12V (питание)
						2				GND
						3				PE (заземление)
						4				OUT (управление)
		2	Стояк (санузел)	12		1			1	V +12V (питание)
						2				GND
						3				PE (заземление)
						4				OUT (управление)
Санузел	4	1	Теплый пол	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		2	WB-MRWM2	7
			220V (Санузел Теплый пол)			2				N (нейтраль)
			220V (Санузел Теплый пол)			3				PE (заземление)
		2	Полотенцесушитель	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		3	Стиральная машина	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		3	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		4	Вытяжка	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1		1		L1 (фаза 1)		4	WB-MRPS6/S	1
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		5	Водонагреватель	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		3	WB-MRWM2 повтор
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
Лоджия	5	1	Теплый пол	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		5	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
Кухня	6	1	Посудомойка	200	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		2	Плита	220	ВВГнг-LS 3x6	1	1			L1 (фаза 1)		4	WB-MRPS6/S повтор	KM 63-20MP
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		3	Холодильник	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		6	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		4	Духовка	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		5	Подсветка гарнитура	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1		1		L1 (фаза 1)		7	WB-MRPS6/S повтор
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		6	Вытяжка	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		7	Бра	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
Бытовые розетки	7	3	Санузел	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		8	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		4	Кухня	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		5	Гостиная	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		9	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		6	Прихожая	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		7	Спальня	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)		10	WB-MRWM2	7
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		8	Детская	220	ВВГнг-LS 3x2.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
Освещение	8	1	Санузел	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)		11	WB-MR6C v.3	4
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		2	Кухня	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		3	Прихожая	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)		12	WB-MR6C v.3	4
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		4	Гостиная	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		5	Лоджия	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)		13	WB-MR6C v.3	4
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		6	Спальня	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
		7	Спальня (бра левая)	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1	1			L1 (фаза 1)		14	WB-MR6C v.3	4
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		8	Спальня (бра правая)	220	ВВГнг-LS 3x1.5	1	1			L1 (фаза 1)
						2				N (нейтраль)
						3				PE (заземление)
		9	Детская	220	ВВГнг-LS 5x1.5	1		1		L1 (фаза 1)
						2				L2 (фаза 2)
						3	1			L3 (фаза 3)
						4				N (нейтраль)
						5				PE (заземление)
LED	9	1	Гарнитур	24	ПВС или если восем по хорошему, то кгввг-ls	0			1			15	WB-LED	5
						1
						2
						3
						4			1
						5
		2	Кухня	24	UTP5e 4x2	0						16	WB-LED	5
						1
						2			1
						3
						4
						5
		3	Гостиная	24	UTP5e 4x2	0			1			17	WB-LED	5
						1
						2
						3
						4			1
						5
		4	Спальня	24	UTP5e 4x2	0						18	WB-LED	5
						1
						2			1
						3
						4
						5
		5	Детская	24	UTP5e 4x2	0			1			19	WB-LED	5
						1
						2
						3
						4			1
						5
Привод клапана отопления	10	1	Кухня	24		1			1			4	WB-MRPS6/S повтор
						2
		2	Гостиная	24		1
						2
		3	Спальня	24		1			1
						2
		4	Детская	24		1
						2
Выключатели	11	1	Прихожая	12	UTP5e 4x2	1			1			12	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
		2	Кухня	12	UTP5e 4x2	1			1			11	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
		3	Гостиная	12	UTP5e 4x2	1			1			12	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
		4	Лоджия	12	UTP5e 4x2	1			1			13	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
		5	Спальня	12	UTP5e 4x2	1			1			13	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
		6	Детская	12	UTP5e 4x2	1			1			14	WB-MR6C v.3 повтор
						2
						3
						4
						5			1
						6
						7
						8
RS-485	12	1	Санузел	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		2	Кухня	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		3	Кухня	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		4	Гостиная	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		5	Гостиная	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		6	Спальня	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		7	Спальня	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		8	Детская	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4
		9	Детская	24	FTP5e 4x2	1			1
						2
				5		3
						4

							24	11	38

			https://agava-shop.ru/				PT 2,5-PE/L/N - Phoenix Contact - 3210538
								PT 2,5-PE/L/N - Phoenix Contact - 3210538
								PT 2,5-PE/L/L - Phoenix Contact - 3210541
									PTTBS 1,5/S-KNX - Phoenix Contact — 3214663

## Мощность
		Удельная			Общая
Наименование	Кол-во	Мин	Макс	Пик	Мин	Макс	Пик
WB-UPS v.2	1	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
WB-MRPS6/S	1	0,50	3,00	8,00	0,50	3,00	8,00
WB-LED	7	0,30	0,30	0,30	2,10	2,10	2,10
WB-MWAC	1	0,40	2,00	4,00	0,40	2,00	4,00
WB-MAP12E	1	0,90	1,30	1,30	0,90	1,30	1,30
WB-MRWM2	7	0,50	2,00	4,00	3,50	14,00	28,00
WB-MR6C v.3	4	0,10	1,00	4,00	0,40	4,00	16,00
Wiren Board 7	1	6,00	8,00	8,00	6,00	8,00	8,00
WBIO-DO-SSR-8	1	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

		8,86	23,76	35,76	13,96	40,56	73,56